## EM720
Счётчик многофункциональный и анализатор качества электрической энергии ExpertMeter 720 (EM720) |  |  | Код
Счётчик и анализатор качества электроэнергии |  | Многотарифный счётчик электроэнергии 0,2S. Измеряет активную, реактивную и полную электроэнергию. Полный анализ качества электроэнергии по классу А в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ IEC 61000-4-30, ГОСТ 30804.4.7-2013. Измеряет, регистрирует, анализирует напряжения, токи, мощности, провалы напряжений и перенапряжений, прерывания напряжений, несимметрию напряжений, гармоники и интергармоники в однофазных и трёхфазных сетях и трёх- и четырёхпроводных системах включения. Аппаратное измерение тока нейтрали. Протоколы: Modbus (RTU, TCP), ASCII или DNP3. Счётчик оснащён тремя микропроцессорами, работающими в трёх независимых системах: микропроцессор системы учёта электроэнергии, микропроцессор для регистрации и измерения кратковременных импульсных перенапряжений, микропроцессор для расчета ПКЭ. | EM720
Код заказа: |  |  |  | EM720 -
Фиксация перенапряжений
| Стандартно (частота дискретизации сигналов до 256 точек на период) |  | -
| Добавляется возможность регистрации локальных перенапряжений (до 2 кВ) с длительностью от 17 мкс. Обеспечивается высокая частота дискретизации сигналов до 1024 точек на период. |  | T
Входы напряжения
| Номинальное напряжение (линейное) 480 В |  | 480V
| Номинальное напряжение (линейное) 120 В (прибор только для трансформаторного подключения) |  | 120V
Входы тока
| 5 А |  | 5
| 1 А |  | 1
Калибровка на частоте
| 50 Гц |  | 50HZ
| 60 Гц |  | 60HZ
Аккумулятор (заряжаемая батарея)
| Без батареи |  | -
| С батереей (время работы от батареи до 6,5 ч) |  | B
Дополнительные модули (максимум 3 модуля) *
[1] | Базовая конфигурация: вход IRIG-B и СОМ порт RS-232/485 |  | IRIG
[1] | Базовая конфигурация и дополнительно модуль с USB, Ethernet и СОМ порт RS-232/485 (для использования доступен только один СОМ порт) (2 слота) |  | IRIG-ETH
[1] | Базовая конфигурация и дополнительно модуль с USB, Ethernet и СОМ порт RS-232/485 (для использования доступен только один СОМ порт). Поддержка протокола МЭК 61850 (2 слота) |  | IRIG-ETH-850
[1] | Замена базового модуля с IRIG-B и СОМ портом на модуль с USB, Ethernet и СОМ порт RS-232/485 |  | ETH
[1] | Замена базового модуля с IRIG-B и СОМ портом на модуль с USB, Ethernet и СОМ порт RS-232/485. Поддержка протокола МЭК 61850 |  | ETH-850
[2] | 2G/3G сетевой модем без поддержки протокола 61850 |  | T3G
[3] | Модуль 2 дискретных входа и 2 релейных выхода (Form C) 250 В / 5 A (переменного тока) |  | DIOR
[3] | Модуль 2 дискретных входа и 2 электронных релейных выхода (Form A) 250 В / 0,1 A (переменного тока) |  | DIOS
[4] | Дополнительный источник питания: 88-265 В переменного или 90-290 В постоянного тока |  | AUX-ACDC
[4] | Дополнительный источник питания: 24 В постоянного тока |  | AUX-24
* Ограничения по дополнительным модулям:
[1] | Можно выбрать только один из вариантов помеченных [1]
[2] | Возможна установка только одного GSM модуля
[3] | Можно установить не более 2-х модулей дискретного ввода/вывода
[4] | Можно установить только один модуль питания