## BFM II
| Счётчик электрической энергии BFM II |  |  | Код
| Многоканальный счётчик |  | SATEC BFM II – многоканальный счётчик активной, реактивной и полной электроэнергии 0,5 S. Прибор измеряет электроэнергию и основные параметры электрической сети по 18 каналам (18 однофазных или 6 трёхфазных счётчиков). Подключается с помощью внешних трансформаторов HACS без отключения оборудования и разрыва токовых цепей. В базовой версии 3 порта связи: Ethernet, USB и RS-485, 256 Мб энергонезависимой памяти. BFM II может быть оснащён дополнительными модулями для учёта по 24, 30, 36, 42 или 54 каналам; модулями ввода/вывода, дополнительными портами связи,сенсорным дисплеем. | BFM II
| Код заказа: |  |  |  | BFM II-
Базовый модуль (18 измерительных каналов тока)
|  | 100 A или выше высокоточный трансформатор тока (HACS). Требует заказа до 18 HACS - см. страницу "HACS для BFM II" |  | HACS
|  | 5 A разъёмный выносной высокоточный трансформатор тока (HACS). Требует заказа до 18 CS05S - см. страницу "HACS для BFM II)" |  | RS5
Номинальная частота
|  | 50 Гц |  | 50HZ
|  | 60 Гц |  | 60HZ
Диплей
|  | Цветной ЖК дисплей | None | G
|  | Без дисплея | RS232 | X
Дополнительные модули токовых входов (CIM) - до 2-х модулей на 1 прибор
|  | Модуль 6 токовых входов (CIM 6) - HACS версия (см. вкладку "HACS для BFM II") | None | C6H
|  | Модуль 6 токовых входов (CIM 6) - RS5 версия (см. вкладку "HACS для BFM II") | None | C6R
|  | Модуль 18 токовых входов (CIM 18) - HACS версия (см. вкладку "HACS для BFM II") | None | C18H
|  | Модуль 18 токовых входов (CIM 18) - RS5 версия (см. вкладку "HACS для BFM II") | None | C18R
Дополнительный модуль входов напряжения
|  | Дополнительный модуль напряжения VIM-BFM II |  | VIM*
Модем, модули расширения (всего не более четырёх модулей)
Модем
|  | Без модема |  | -
|  | 2G/3G GSM модем с антенной |  | T3G
Модули расширения
|  | Модуль 9 дискретных входов (сухой контакт) |  | DI9
|  | Модуль 18 дискретных входов (мокрый контакт) |  | DI18-250V
|  | Модуль 18 дискретных входов (сухой контакт) |  | DI18
|  | Модуль 9 релейных выходов |  | RLY9
|  | 4 аналоговых входа: ±1 мA |  | AI1
|  | 4 аналоговых входа: 0-20 мA |  | AI2
|  | 4 аналоговых входа: 0-1 мA |  | AI3
|  | 4 аналоговых входа: 4-20 мA |  | AI4
Дополнительный источник питания
|  | Без дополнительного источника питания |  | -
|  | 50-290 В переменного тока, 40-290 В постояного тока |  | AUX-ACDC
Для работы прибора необходимо дополнительно заказать от 1 до 54 трансформаторов тока (HACS)
* Важное условие: при выборе дополнительного модуля напряжения, возможно установить не более одного дополнительного модуля токовых входов.
можно выбрать в общей сложности не более 2-х любых модулей расширения, если выбраны 3 или 4 - необходим модуль дополнительного питания.

## HACS для BFM II
Трансформаторы тока измерительные SATEC HACS для BFM II
Трансформаторы тока SATEC HACS разработаны только для использования с приборами SATEC. Встроенная защита трансформаторов исключает появление опасных напряжений на разомкнутых вторичных обмотках. Длина вторичных токовых цепей - до 200 м без потери точности. |  | Код
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 5 А и отверстием 16 мм (Только для модели BFM-RS5) | CS05S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 25 А и отверстием 6*6 мм | CS025S
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 12 мм | CS1
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS1L
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 16 мм | CS1S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр отверстия 13 | CS1H
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 125 А (макс. 250 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2.5S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 25Х23 мм | CS2S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS2SL
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 45 мм | CS4
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS4S
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно (прямоугольная часть) 100Х32 мм, диаметр 62 мм | CS8
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно 80Х50 мм | CS8S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 600 А (макс. 1200 A). Внутреннее окно 120Х80 мм | CS12S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1000 А (макс. 2000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS20S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1500 А (макс. 3000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS30S
В моделях CS2SL, CS4S, CS8S и CS12S добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будут греться.

## Счётчик BFM II Expertpower
Счётчик электрической энергии BFM II с облачным сервисом Expertpower |  |  | Код
Многоканальный счётчик |  | SATEC BFM II – многоканальный счётчик активной, реактивной и полной электроэнергии 0,5 S. Прибор измеряет электроэнергию и основные параметры электрической сети по 18 каналам (18 однофазных или 6 трёхфазных счётчиков). Подключается с помощью внешних трансформаторов HACS без отключения оборудования и разрыва токовых цепей. В базовой версии 3 порта связи: Ethernet, USB и RS-485, 256 Мб энергонезависимой памяти. BFM II может быть оснащён дополнительными модулями для учёта по 24, 30, 36, 42 или 54 каналам; модулями ввода/вывода, дополнительными портами связи, сенсорным дисплеем. | BFM II С
Код заказа: |  |  |  | BFM II С- | C____
Базовый модуль (18 измерительных каналов тока)
| 100 A или выше высокоточный трансформатор тока (HACS). Требует заказа до 18 HACS - см. страницу "HACS для BFM II" |  | HACS
| 5 A разъёмный выносной высокоточный трансформатор тока (HACS). Требует заказа до 18 CS05S - см. страницу "HACS для BFM II)" |  | RS5
Номинальная частота
| 50 Гц |  | 50HZ
Диплей
| Цветной ЖК дисплей | None | G
| Без дисплея | RS232 | X
Дополнительные модули токовых входов (CIM) - до 2-х модулей на 1 прибор
| Модуль 6 токовых входов (CIM 6) - HACS версия (см. вкладку "HACS для BFM II") | None | C6H
| Модуль 6 токовых входов (CIM 6) - RS5 версия (см. вкладку "HACS для BFM II") | None | C6R
| Модуль 18 токовых входов (CIM 18) - HACS версия (см. вкладку "HACS для BFM II") | None | C18H
| Модуль 18 токовых входов (CIM 18) - RS5 версия (см. вкладку "HACS для BFM II") | None | C18R
Модем
| Без модема |  | -
| 2G/3G GSM модем с антенной |  | T3G
Дополнительный источник питания
| Без дополнительного источника питания |  | -
| 50-290 В переменного тока, 40-290 В постояного тока |  | AUX-ACDC
Количество присоединяемых виртуальных счётчиков
| Укажите количество виртуальных счётчиков, которые будут заведены в Expertpower |  | C***
Подробнее о возможностях сервиса и доступ к демо-версии.