| Монтажные единицы | Маркировка кабеля по проекту | Заводская марка |  | Направление кабеля |  | Длина, м |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Число и сеч. жил | Откуда | Куда | По проекту | Проло-жено |  |
| АИИС ТУЭ | Информационные цепи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S01 | ОКП- 0,7(50)-8П | - | ЗРУ-10кВ. Кросс оптический XF1 | ОПУ Шкаф серверный АИИС ТУЭ. Кросс оптический XF | 45 |  |  |
|  | S02 | ОКП-0,7(50)-8П | - | ОПУ Шкаф серверный АИИС ТУЭ. Кросс оптический XF | ОПУ Шкаф связи МРСК СК. Кросс оптический | 20 |  |  |
|  | HL01 | F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF | 4х2х0,52 | ОПУ Шкаф серверный АИИС ТУЭ. Патч-панель ХЕ1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Патч-панель ХЕ1 | 25 |  |  |
|  | Цепи питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ОПУ ЩС-0,4 кВ. Автоматический выключатель QF1 | ОПУ Шкаф серверный АИИС ТУЭ. Клеммы X2 | 10 |  |  |
|  | PL2 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ОПУ ЩС-0,4 кВ. Автоматический выключатель QF2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы X1 | 25 |  |  |
|  | PL3 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | РУ-10кВ ЩСН. Автоматический выключатель QF1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы X1 | 15 |  |  |
|  | PL4 | ВВГнг-LS | 3х1,5 | ОПУ ЩС-0,4 кВ. Автоматический выключатель QF1 | ОПУ Шкаф серверный АИИС ТУЭ. Клеммы X1 | 10 |  |  |
|  | Измерительные цепи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IL1.1 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления ВЛ-1 110 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ1 | 10 |  |  |
|  | IL1.2 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф организации цепей напряжения | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ1 | 20 |  |  |
|  | IL1.3 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления ВЛ-2 110 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ2 | 12 |  |  |
|  | IL1.4 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления Т-1 110 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ3 | 14 |  |  |
|  | IL1.5 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления Т-2 110 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ4 | 16 |  |  |
|  | IL2.1 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления ВЛ-1 35 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ5 | 15 |  |  |

| Монтажные единицы | Маркировка кабеля по проекту | Заводская марка |  | Направление кабеля |  | Длина, м |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Число и сеч. Жил | Откуда | Куда | По проекту | Проло-жено |  |
| . АИИС ТУЭ | IL2.2 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф организации цепей напряжения | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ5 | 20 |  |  |
|  | IL2.3 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления ВЛ-3 35 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ6 | 17 |  |  |
|  | IL2.4 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления ВЛ-2 35 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ7 | 19 |  |  |
|  | IL2.6 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления ВЛ-4 35 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ8 | 21 |  |  |
|  | IL2.7 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления Т-1 35 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ9 | 23 |  |  |
|  | IL2.8 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | ОПУ. Шкаф защит и автоматики управления Т-2 35 кВ | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ10 | 25 |  |  |
|  | IL3.1 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.5 Ввод Т-1. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 27 |  |  |
|  | IL3.2 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | РУ 10кВ. яч.6 ТН-10-1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 30 |  |  |
|  | IL3.3 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.16 Ввод Т-2. Клеммы ХТ | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ2 | 20 |  |  |
|  | IL3.4 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х2,5 | РУ 10кВ. яч.15 ТН-10-2 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ2 | 23 |  |  |
|  | IL3.5 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.1 Фидер 1. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 15 |  |  |
|  | IL3.6 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.2 Фидер 2. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 18 |  |  |
|  | IL3.7 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.3 Фидер 3. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 21 |  |  |
|  | IL3.8 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.4 Фидер 4. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 24 |  |  |
|  | IL3.9 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.7 Фидер 5. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 33 |  |  |
|  | IL3.10 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.8 Фидер 6. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 36 |  |  |
|  | IL3.11 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.9 Фидер 7. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ1 | 39 |  |  |
|  | IL3.12 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.12 Фидер 8. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ2 | 32 |  |  |
| АИИС ТУЭ | IL3.13 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.13 Фидер 9. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ2 | 29 |  |  |
|  | IL3.14 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | РУ 10кВ. яч.14 Фидер 10. Клеммы ХТ1 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ2 | 26 |  |  |
|  | Цепи сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SL1.1 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ЛР-ВЛ-110-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ1 | 130 |  |  |
|  | SL1.2 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты В-ВЛ-110-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ1 | 125 |  |  |
|  | SL1.3 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-ВЛ-110-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ1 | 120 |  |  |
|  | SL1.4 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ЛР-ВЛ-110-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ2 | 130 |  |  |
|  | SL1.5 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты В-ВЛ-110-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ2 | 125 |  |  |
|  | SL1.6 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-ВЛ-110-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ2 | 120 |  |  |
|  | SL1.7 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-110-Т-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ3 | 85 |  |  |
|  | SL1.8 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты Р-СВ-110-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ3 | 95 |  |  |
|  | SL1.9 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты СВ-110 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ3 | 95 |  |  |
|  | SL1.10 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-110-Т-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ4 | 85 |  |  |
|  | SL1.11 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты Р-СВ-110-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ4 | 95 |  |  |
|  | SL2.1 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ЛР-ВЛ-35-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ5 | 120 |  |  |
|  | SL2.2 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты В-ВЛ-35-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ5 | 115 |  |  |
|  | SL2.3 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-ВЛ-35-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ5 | 110 |  |  |
|  | SL2.4 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ЛР-ВЛ-35-3 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ6 | 115 |  |  |
|  | SL2.5 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты В-ВЛ-35-3 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ6 | 110 |  |  |
|  | SL2.6 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-ВЛ-35-3 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ6 | 105 |  |  |
| АИИС ТУЭ | SL2.7 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ЛР-ВЛ-35-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ7 | 120 |  |  |
|  | SL2.8 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты В-ВЛ-35-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ7 | 115 |  |  |
|  | SL2.9 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-ВЛ-35-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ7 | 110 |  |  |
|  | SL2.10 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ЛР-ВЛ-35-4 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ8 | 130 |  |  |
|  | SL2.11 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты В-ВЛ-35-4 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ8 | 125 |  |  |
|  | SL2.12 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-ВЛ-35-4 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ8 | 120 |  |  |
|  | SL2.13 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-35-Т-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ9 | 95 |  |  |
|  | SL2.14 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты В-Т-2-35 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ9 | 95 |  |  |
|  | SL2.15 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты Р-35-Т-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ9 | 90 |  |  |
|  | SL2.16 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты Р-СВ-35-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ9 | 100 |  |  |
|  | SL2.17 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты СВ-35 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ9 | 100 |  |  |
|  | SL2.18 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты ШР-35-Т-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ10 | 105 |  |  |
|  | SL2.19 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты В-Т-1-35 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ10 | 105 |  |  |
|  | SL2.20 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты Р-35-Т-1 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ10 | 100 |  |  |
|  | SL2.21 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | ОРУ-110 кВ. Блок контакты Р-СВ-35-2 | ОПУ Шкаф учета 110, 35кВ. Клеммы ХТ10 | 100 |  |  |
|  | SL3.1 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.1 Фидер 1. | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ3 | 15 |  |  |
|  | SL3.2 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.2 Фидер 2. | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ3 | 20 |  |  |
|  | SL3.3 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.3 Фидер 3. | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ3 | 21 |  |  |
|  | SL3.4 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.4 Фидер 4. | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ3 | 24 |  |  |
|  | SL3.5 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.7 Фидер 5. | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ4 | 33 |  |  |
| АИИС ТУЭ | SL3.6 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.8 Фидер 6. | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ4 | 36 |  |  |
|  | SL3.7 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.9 Фидер 7 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ4 | 39 |  |  |
|  | SL3.8 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.12 Фидер 8. | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ5 | 32 |  |  |
|  | SL3.9 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.13 Фидер 9 | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ5 | 29 |  |  |
|  | SL3.10 | КВВГЭнг(А)-LS | 5х1 | РУ 10кВ. яч.14 Фидер 10. | ОПУ Шкаф учета 10кВ. Клеммы ХТ5 | 26 |  |  |